КОНТРОЛЛЕР ОДОРИЗАЦИИ

Паспорт

АЧСА.466453.007  ПС

Киев

### 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1.1 Контроллер одоризации (далее – Контроллер) является интеллектуальным микропроцессорным устройством. Контроллер предназначен для работы в составе комплекса одоризации газа ФЛОУТЭК-ТМ-Д в качестве управляющего контроллера.

## 1.2 Контроллер обеспечивает сбор, обработку, накопление, отображение и передачу информации.

## 1.3 Контроллер может использоваться для совместной работы с панелью управления комплексом одоризации АОАФ.426459.001.

## 1.4 Контроллер содержит:

## - гальванически изолированный интерфейс типа НАRТ, обеспечивающий питание и опрос преобразователя измерителей уровня и датчика температуры шкафа одоризации. Преобразователи подключаются к контроллеру, через барьер искробезопасный БИ-4;

## - гальванически изолированный интерфейс типа RS232/RS485 выделенный для опроса вычислителей расхода газа;

## - гальванически изолированный интерфейс типа RS232/RS485 выделенный для подключения к САУ ГРС или ПЭВМ с целью управления и считывания данных;

## - гальванически изолированный интерфейс RS232 выделенный для подключения к ПЭВМ или терминалу с целью конфигурирования. Подключение производится непосредственно к контроллеру.

## - счетные входы для подключения импульсных расходомеров газа;

## - дискретные входы для подключения поста управления, датчиков давления в емкости хранения, напряжения питающей сети и напряжения аккумуляторов;

## - дискретные выходы для управления исполнительными механизмами установки одоризации.

## - гальванически изолированный дискретный выход АВАРИЯ типа "сухой контакт", который используется для подключения звукового сигнала оповещения оператора или в цепях аварийной сигнализации ГРС.

## 1.5 Технические характеристики контроллера

## ― напряжение электропитания						– 12  -  24 В;

## ―  мощность, потребляемая платой контроллера				– 1 ВА;

## ― количество опрашиваемых ВРГ						– до 6;

## ― скорость передачи данных по портам BELL202 (HART), бит/с	– 1200;

## ― скорость передачи данных по портам      RS232/ RS485, бит/с	– 1200 – 115200;

## ― количество счетных входов для подключения импульсных расходомеров  -  до  4 ;

## ― максимальная частота входных импульсов счетных входов		–  до 1000 Гц;

## ― количество дискретных  входов						–  до  16 ;

## ― параметры электропитания дискретных входов: напряжения постоянного тока до 24 В при входном постоянном токе до 10 мА;

## ― количество дискретных оптически развязанных выходов типа «открытый сток»	 – 8;

## ―предельное значение коммутируемого постоянного тока выходов типа «открытый сток»
до 8 А при коммутируемом напряжении до 24 В;

## ― дискретный оптически развязанный дискретный выход АВАРИЯ типа "сухой контакт"	 – 1;

## — электрические параметры дискретных выходов типа «сухой контакт»: предельное значение коммутируемого напряжения – 30 В при коммутируемом постоянном токе до 0,5 А;

## ― габаритные размеры, мм                                                       –  не более   226 х 150 х 36;

## ― масса,  кг.                                                                                –  не более   0,4

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

## 2.1.	Комплект поставки изделия соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Наименование | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АОАФ.466453.007 | Контроллер одоризации | 1 |  |
| АОАФ.741124.003-01 | Панель (в комплекте с крепежными элементами) | 1 |  |
| АОАФ.466453.007 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Индивидуальная упаковка | 1 | При поставке отдельным изделием |

3   ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ,  РАЗМЕЩЕНИЕ  И  МОНТАЖ

## 3.1 Конструктивно контроллер выполнен на одной плате в безкорпусном исполнении и  монтируется в щит комплекса одоризации газа «ФЛОУТЕК-ТМ-Д».

3.2  Подключение контроллера к внешним устройствам осуществляется через разъёмы MSTBA 2,5/X-G и SL 3,5 /90G   которые установлены на плате контроллера.

3.3  К плате контроллера подключается плата усилителя панели управления, которая устанавливается в разъемы типа BH платы контроллера одоризации.  Плата усилителя соединяется гибкими шлейфовыми соединениями с панелью управления.  При  длине шлейфа менее 25 см плата усилителя  может не устанавливаться.

3.4 Плата контроллера с лицевой стороны закрывается защитной панелью с нанесенными обозначениями разъемов и цепей. Внешний вид и габаритные размеры панели приведены на
рисунке 1.

3.5 Схема внешних соединений контроллера показана на рисунке 2.

## 3.6 При   монтаже и эксплуатации устройства необходимо соблюдать указания, приведенные в документах:

— Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей ДНАОП 0.00–1.21–98 ;

— Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. ДНАОП 0.00–1.32–01”;

— Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Рисунок  1.

Рисунок  2

4   СРОКИ СЛУЖБЫ  И  ХРАНЕНИЯ.   ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1  Средний срок службы контроллера –   не менее  12 лет.

4.2 Поставщик (предприятие–изготовитель) гарантирует соответствие контроллера требованиям технической документации при соблюдении пользователем условий хранения, монтажа и эксплуатации в течение:

-- гарантийного срока хранения - 6 месяцев с момента отгрузки контроллера потребителю;

-- гарантийного срока эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода контроллера в эксплуатацию.

При этом должна быть сохранена целостность конструкции.

Если Контроллер одоризации не был введен в эксплуатацию по истечении гарантийного срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

4.3 По всем неисправностям, возникающим в течение  гарантийного срока, следует обращаться  к предприятию–изготовителю   ООО «ДП УКРГАЗТЕХ»   по  адресу:

Украина,  04128,  г. Киев-128,  ул. Академика Туполева, 19;  а/я 138.

Телефон/факс:  (044)  492-76-21.

Е-mail :    dgt@dgt.com.ua

WEB :      www.dgt.com.ua

4.4  В  послегарантийный  период  эксплуатации  сервисное обслуживание  и  ремонт  контроллера выполняются  в  ООО «ДП УКРГАЗИЕХ»   по  отдельному  договору.

5   ЗАМЕТКИ   ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ   И   ХРАНЕНИЮ

5.1 Описание функций, выполняемых контроллером, приведено в документе: «Комплекс одоризации газа ФЛОУТЭК-ТМ-Д. Руководство по эксплуатации АЧСА.421413.001-21РЭ».

5.2 К работе с контроллером допускаются лица, обученные и прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с эксплуатационной документацией.

5.3 Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом (не менее 1 раза
в 6 месяцев) осмотре его соединительных кабелей.

Запрещается эксплуатация контроллера при нарушении изоляции подводящих проводов.

5.4 Замену контроллера, его присоединение и отсоединение от соединительных кабелей следует производить при отключенном электрическом питании.

5.5 Изделие должно храниться в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий, загрязнения и действия агрессивных сред.

5.6 Упакованный в индивидуальную тару контроллер может транспортироваться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.7 Условия хранения и транспортирования контроллера в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям хранения 4 согласно таблице 13 ГОСТ 15150.

5.8 Контроллер, упакованный в индивидуальную упаковку, выдерживает без повреждений воздействие:

― температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 ºС;

― относительной влажности до 98 % при температуре плюс 35 ºС;

― синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения
до 0,35 мм;

― транспортной тряски с ускорением до 30 м/с² при частоте от 80 до 120 ударов в минуту.

# 6  КОНСЕРВАЦИЯ.  СВЕДЕНИЯ  ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1 Временная противокоррозионная защита контроллера, соответствует варианту ВЗ–10, а внутренняя упаковка при поставке отдельным изделием – варианту ВУ–4 по ГОСТ 9.014.

6.2 Контроллер, при поставке отдельным изделием, упаковывается в индивидуальную упаковку (картонную коробку), выстланную влагонепроницаемой бумагой или другим равноценным материалом.

# 7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер  одоризации АЧСА.466453.007   заводской номер ______________ изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов и действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _________________      _________________       _____________

М. П.                                                 (ФИО)                                             (подпись)                                        (дата)

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов | № | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъя-тых | (страниц) в докум. | докум. | № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |